JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE VIGAS
SISTEMA DMO — R = 5

Proyecto edificio residencial — Santa Marta
Anexo técnico para memoria y sustentación

# VERIFICACIÓN Y DESPIECE DE VIGAS — NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN

Este capítulo verifica las 592 vigas con el export resultados sap.xlsx del modelo reanalizado en SAP2000 v26. Se conservaron los 12 grupos y sus secciones efectivamente asignadas: 450×550 mm para VC1–VC7 y VRAUX, y 500×550 mm para VR1, VR N1, VR2 y VR3. La verificación es conservadora y mantiene visibles todos los incumplimientos; no constituye liberación para construcción.

## Solicitaciones y criterios

• Mu− y Mu+ se obtienen de los extremos mínimo y máximo de M3 en ENVFLEX.

• Vu de diseño es el mayor entre ENVCORT directo y Ve por capacidad DMO.

• Ve = Vu,ENVFLEX + (Mpr− + Mpr+)/Ln, con Ln = máx(L estación − 0.60 m; 0.50L).

• R = R0·φa·φp·φr = 5·1·1·1 = 5; las fuerzas exportadas no se vuelven a dividir por R.

• Tu de diseño es el mayor |T| de ENVFLEX y ENVCORT. No se limita automáticamente a φTcr porque no se dispone de clasificación frame a frame ni de reanálisis de redistribución.

• El refuerzo transversal satisface máx(Av/s por resistencia; Av/s mínimo) + 2At/s, interacción V–T y límites de separación.

• Al se cubre con barras Nº5 dedicadas y distribuidas alrededor del perímetro, adicionales al acero requerido por flexión; no se acredita doblemente As superior/inferior.

• La zona extrema de estribos tiene longitud 2h desde cada cara y el primer estribo se coloca a máximo 50 mm.

Vu,diseño = máx[Vu,ENVCORT ; Vu,ENVFLEX + (Mpr− + Mpr+)/Ln]

Tu,diseño = máx(|TENVFLEX|, |TENVCORT|)  [sin reducción automática a φTcr]

## Resultados por grupo — valores del Excel final

Las siguientes tablas se leen directamente de DISENO-VIGAS-ENTREGA-FINAL-DMO.xlsx. Los valores corresponden a las hojas Vigas de Carga (7) y Vigas de Rigidez (5); no se conservan tablas de versiones preliminares.

### Vigas de carga VC1–VC7

| Grupo | Frame | N vigas | Sección | Ln mín–máx (m) | Mu− (kN·m) | Mu+ (kN·m) | Vu ENVCORT (kN) | Vu diseño (kN) | Tu diseño (kN·m) | Estribo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC1 | 154 | 20 | 450×550 | 3,15–3,15 | 33,4292 | 21,6211 | 74,045 | 151,606265 | 13,2234 | Nº3 cerrado | CUMPLE |
| VC2 | 96 | 40 | 450×550 | 3,15–3,4 | 140,3658 | 127,2041 | 359,244 | 359,244 | 5,4386 | Nº3 cerrado | CUMPLE |
| VC3 | 60 | 40 | 450×550 | 3,4–3,4 | 174,4236 | 154,8853 | 396,275 | 396,275 | 2,7885 | Nº3 cerrado | CUMPLE |
| VC4 | 88 | 20 | 450×550 | 3,25–3,25 | 204,9592 | 173,5868 | 506,77 | 506,77 | 74,8185 | Nº4 cerrado | NO CUMPLE |
| VC5 | 84 | 40 | 450×550 | 3,3–3,3 | 199,483 | 139,6693 | 491,129 | 491,129 | 124,2661 | Nº4 cerrado (referencia) | NO CUMPLE |
| VC6 | 81 | 40 | 450×550 | 3,3–3,3 | 171,0864 | 149,0401 | 424,48 | 424,48 | 123,143 | Nº4 cerrado (referencia) | NO CUMPLE |
| VC7 | 75 | 40 | 450×550 | 2,05–4,5 | 210,2525 | 197,3101 | 754,708 | 754,708 | 14,1874 | Nº4 cerrado | NO CUMPLE |

### Vigas de rigidez VR1, VR N1, VR2, VR3 y VRAUX

| Grupo | Frame | N vigas | Sección | Ln mín–máx (m) | Mu− (kN·m) | Mu+ (kN·m) | Vu ENVCORT (kN) | Vu diseño (kN) | Tu diseño (kN·m) | Estribo | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR1 | 250 | 80 | 500×550 | 3,4–3,4 | 179,0934 | 119,3315 | 405,204 | 405,204 | 9,2478 | Nº3 cerrado | CUMPLE |
| VR N1 | 52 | 22 | 500×550 | 2–4,9 | 175,8938 | 143,3015 | 634,574 | 634,574 | 10,9368 | Nº4 cerrado | CUMPLE |
| VR2 | 152 | 140 | 500×550 | 0,9–3,57612 | 71,2977 | 0,1306 | 101,022 | 595,438207 | 140,6649 | Nº4 cerrado | NO CUMPLE |
| VR3 | 151 | 70 | 500×550 | 0,9–3,4 | 92,4286 | 5,8361 | 72,314 | 614,889207 | 175,765 | Nº4 cerrado (referencia) | NO CUMPLE |
| VRAUX | 109 | 40 | 450×550 | 1,9–2 | 48,9168 | 41,186 | 169,702 | 249,936229 | 16,9698 | Nº3 cerrado | CUMPLE |

## Armado y estribos del frame gobernante por grupo

El armado y los controles indicados son los de la fila gobernante de cada grupo en el Excel final. El estado de grupo exige además que todos sus frames individuales satisfagan los controles.

| Grupo | Nº5 sup. | Nº5 inf. | Nº5 torsión | Ramas | s extremo (mm) | s centro (mm) | φVn (kN) | Interacción V–T | Límite V–T | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VC1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | 2 | 284,38 | 0,83625 | 3,29396 | CUMPLE |
| VC2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 367,4529 | 1,64303 | 3,29396 | CUMPLE |
| VC3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 422,1745 | 1,80233 | 3,29396 | CUMPLE |
| VC4 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 12 | 547,773 | 3,53686 | 3,29396 | NO CUMPLE |
| VC5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | 506,1124 | 4,98725 | 3,29396 | NO CUMPLE |
| VC6 | 5 | 5 | 12 | 4 | 11 | 11 | 437,7615 | 4,82247 | 3,29396 | NO CUMPLE |
| VC7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 12 | 12 | 761,4028 | 3,46489 | 3,29396 | NO CUMPLE |

| Grupo | Nº5 sup. | Nº5 inf. | Nº5 torsión | Ramas | s extremo (mm) | s centro (mm) | φVn (kN) | Interacción V–T | Límite V–T | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 408,281 | 1,67814 | 3,29396 | CUMPLE |
| VR N1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 662,1925 | 2,61329 | 3,29396 | CUMPLE |
| VR2 | 5 | 5 | 16 | 4 | 9 | 9 | 614,0589 | 4,78876 | 3,29396 | NO CUMPLE |
| VR3 | 5 | 5 | 16 | 4 | 8 | 8 | 616,0387 | 5,73355 | 3,29396 | NO CUMPLE |
| VRAUX | 4 | 4 | 8 | 2 | 12 | 13 | 271,1798 | 1,28814 | 3,29396 | CUMPLE |

Resultado individual conservador: 536 de 592 vigas cumplen todos los controles con torsión bruta. 56 vigas quedan NO CUMPLE. En 100 vigas Tu bruto excede la referencia φTcr; cualquier reducción futura exige demostrar compatibilidad y reanalizar los elementos receptores.

## Observaciones obligatorias

Quedan 56 frames no conformes (VC4: 4, VC5: 16, VC6: 8, VC7: 4, VR2: 16, VR3: 8). Las causas son exceso de interacción V–T, límite seccional o ausencia de un estribo práctico con la sección actual. Deben aumentarse secciones, actualizarse las propiedades en SAP, reanalizarse las envolventes y regenerarse el expediente. No se reduce ENVCORT ni Tu para forzar cumplimiento.

• VC4: frames 61, 62, 87, 88

• VC5: frames 63, 64, 65, 66, 83, 84, 85, 86, 264, 265, 284, 285, 822, 823, 842, 843

• VC6: frames 68, 69, 80, 81, 268, 269, 280, 281

• VC7: frames 71, 74, 75, 78

• VR2: frames 16, 17, 145, 150, 155, 175, 160, 180, 162, 182, 157, 177, 38, 39, 147, 152

• VR3: frames 146, 151, 156, 176, 161, 181, 166, 186

Los planos son detalles académicos de coordinación y todos se rotulan NO EMITIR PARA CONSTRUCCIÓN. Incluyen tabla frame–nudos–longitud–nivel y esquema por centroides disponibles, pero el export no contiene Joint Coordinates ni una planta estructural completa; por tanto, no sustituyen planos de localización o fabricación.

## Archivos de entrega

• DISENO-VIGAS-ENTREGA-FINAL-DMO.xlsx: diseño individual, grupos, fórmulas y auditoría.

• PLANOS-DESPIECE-VIGAS-POR-GRUPO.pdf: doce láminas, una por grupo.

• Planos-Despiece-Vigas/*.dxf: archivos editables para AutoCAD.